## Sheet1
WAVE - INPUT |  |  |  | Warning | WAVE - OUTPUT
TEST # | Qf [m3/h] | Pf [bar] | TDSf [mg/l] |  | R [%] | Qp [m3/h] | Qc [m3/h] | TDSp [mg/L] | TDSc [mg/L] | Pc [bar] | Flux [LMH] | Pdrop [bar]
1 | 3.4 | 30 | 36000 | 1 | 8.18 | 0.28 | 3.12 | 651.2 | 39156 | 29.9 | 6.8 | 0.1
2 | 6.4 | 30 | 36000 | 0 | 5.43 | 0.35 | 6.05 | 512.8 | 38043 | 29.8 | 8.5 | 0.2
3 | 9.5 | 30 | 36000 | 0 | 4.07 | 0.39 | 9.1 | 455.4 | 37516 | 29.7 | 9.5 | 0.3
4 | 12.5 | 30 | 36000 | 0 | 3.28 | 0.41 | 12.1 | 426.2 | 37214 | 29.6 | 10 | 0.4
5 | 15.5 | 30 | 36000 | 0 | 2.74 | 0.43 | 15.1 | 408.8 | 37010 | 29.4 | 10.4 | 0.6
6 | 3.4 | 40 | 36000 | 1 | 21.1 | 0.72 | 2.68 | 309.7 | 45558 | 39.9 | 17.5 | 0.1
7 | 6.4 | 40 | 36000 | 1 | 14.7 | 0.94 | 5.45 | 225.8 | 42181 | 39.9 | 23 | 0.2
8 | 9.5 | 40 | 36000 | 0 | 11.3 | 1.08 | 8.41 | 191.4 | 40599 | 39.7 | 26.3 | 0.3
9 | 12.5 | 40 | 36000 | 0 | 9.33 | 1.17 | 11.3 | 173.2 | 39706 | 39.6 | 28.5 | 0.4
10 | 15.5 | 40 | 36000 | 0 | 7.93 | 1.23 | 14.3 | 161.6 | 39110 | 39.4 | 30.1 | 0.6
11 | 3.4 | 50 | 36000 | 1 | 31.4 | 1.07 | 2.33 | 245.4 | 52430 | 49.9 | 26.2 | 0.1
12 | 6.4 | 50 | 36000 | 1 | 22.4 | 1.43 | 4.96 | 171.5 | 46375 | 49.9 | 35.1 | 0.2
13 | 9.5 | 50 | 36000 | 1 | 17.5 | 1.66 | 7.82 | 141.5 | 43637 | 49.7 | 40.6 | 0.3
14 | 12.5 | 50 | 36000 | 1 | 14.5 | 1.81 | 10.7 | 125.8 | 42119 | 49.6 | 44.3 | 0.4
15 | 15.5 | 50 | 36000 | 1 | 12.4 | 1.92 | 13.6 | 115.7 | 41118 | 49.5 | 47 | 0.6
16 | 3.4 | 60 | 36000 | 1 | 39.7 | 1.35 | 2.05 | 223.5 | 59582 | 60 | 33 | 0.1
17 | 6.4 | 60 | 36000 | 1 | 28.7 | 1.84 | 4.55 | 151.4 | 50480 | 59.9 | 44.9 | 0.1
18 | 9.5 | 60 | 36000 | 1 | 22.6 | 2.15 | 7.34 | 122.5 | 46522 | 59.7 | 52.5 | 0.3
19 | 12.5 | 60 | 36000 | 1 | 18.8 | 2.35 | 10.1 | 107.4 | 44370 | 59.6 | 57.5 | 0.4
20 | 15.5 | 60 | 36000 | 1 | 16.2 | 2.5 | 13 | 97.78 | 42967 | 59.5 | 61.2 | 0.5
21 | 3.4 | 70 | 36000 | 1 | 46.3 | 1.57 | 1.82 | 215.4 | 66896 | 70 | 38.5 | 0.1
22 | 6.4 | 70 | 36000 | 1 | 33.8 | 2.16 | 4.23 | 142.5 | 54398 | 69.9 | 53 | 0.1
23 | 9.5 | 70 | 36000 | 1 | 26.8 | 2.54 | 6.94 | 113.6 | 49183 | 69.8 | 62.2 | 0.3
24 | 12.5 | 70 | 36000 | 1 | 22.3 | 2.79 | 9.68 | 98.52 | 46402 | 69.6 | 68.3 | 0.4
25 | 15.5 | 70 | 36000 | 1 | 19.2 | 2.98 | 12.5 | 88.98 | 44612 | 69.5 | 72.8 | 0.5
26 | 3.4 | 30 | 41100 | 1 | 3.25 | 0.11 | 3.29 | 1699 | 42473 | 29.9 | 2.7 | 0.1
27 | 6.4 | 30 | 41100 | 0 | 1.98 | 0.13 | 6.27 | 1471 | 41953 | 29.8 | 3.1 | 0.2
28 | 9.5 | 30 | 41100 | 0 | 1.42 | 0.13 | 9.35 | 1383 | 41721 | 29.7 | 3.3 | 0.3
29 | 12.5 | 30 | 41100 | 0 | 1.1 | 0.14 | 12.4 | 1349 | 41592 | 29.6 | 3.4 | 0.4
30 | 15.5 | 30 | 41100 | 0 | 0.89 | 0.14 | 15.3 | 1340 | 41507 | 29.4 | 3.4 | 0.6
31 | 3.4 | 40 | 41100 | 1 | 15.1 | 0.51 | 2.88 | 451 | 48383 | 39.9 | 12.5 | 0.1
32 | 6.4 | 40 | 41100 | 0 | 10.4 | 0.67 | 5.72 | 335.5 | 45923 | 39.8 | 16.4 | 0.2
33 | 9.5 | 40 | 41100 | 0 | 8.05 | 0.76 | 8.72 | 287.5 | 44741 | 39.7 | 18.7 | 0.3
34 | 12.5 | 40 | 41100 | 0 | 6.62 | 0.83 | 11.7 | 262.1 | 44062 | 39.6 | 20.2 | 0.4
35 | 15.5 | 40 | 41100 | 0 | 5.63 | 0.87 | 14.6 | 245.8 | 43603 | 39.4 | 21.3 | 0.6
36 | 3.4 | 50 | 41100 | 1 | 25.4 | 0.86 | 2.53 | 314.7 | 55090 | 49.9 | 21.1 | 0.1
37 | 6.4 | 50 | 41100 | 1 | 18.1 | 1.16 | 5.23 | 223.8 | 50201 | 49.9 | 28.3 | 0.2
38 | 9.5 | 50 | 41100 | 1 | 14.1 | 1.34 | 8.14 | 186.5 | 47911 | 49.7 | 32.8 | 0.3
39 | 12.5 | 50 | 41100 | 1 | 11.7 | 1.46 | 11 | 166.7 | 46617 | 49.6 | 35.8 | 0.4
40 | 15.5 | 50 | 41100 | 1 | 10 | 1.55 | 13.9 | 154.1 | 45752 | 49.4 | 38 | 0.6
41 | 3.4 | 60 | 41100 | 1 | 33.8 | 1.15 | 2.25 | 271.7 | 62013 | 60 | 28.1 | 0.1
42 | 6.4 | 60 | 41100 | 1 | 24.4 | 1.56 | 4.83 | 187.3 | 54387 | 59.9 | 38.1 | 0.1
43 | 9.5 | 60 | 41100 | 1 | 19.2 | 1.82 | 7.66 | 153 | 50933 | 59.7 | 44.6 | 0.3
44 | 12.5 | 60 | 41100 | 1 | 16 | 2 | 10.5 | 135 | 49012 | 59.6 | 48.9 | 0.4
45 | 15.5 | 60 | 41100 | 1 | 13.8 | 2.13 | 13.3 | 123.4 | 47743 | 59.5 | 52.2 | 0.6
46 | 3.4 | 70 | 41100 | 1 | 40.5 | 1.38 | 2.02 | 254.1 | 69015 | 70 | 33.7 | 0.1
47 | 6.4 | 70 | 41100 | 1 | 29.5 | 1.89 | 4.5 | 171.1 | 58379 | 69.9 | 46.2 | 0.1
48 | 9.5 | 70 | 41100 | 1 | 23.4 | 2.22 | 7.26 | 137.8 | 53728 | 69.7 | 54.3 | 0.3
49 | 12.5 | 70 | 41100 | 1 | 19.6 | 2.44 | 10 | 120.3 | 51187 | 69.6 | 59.8 | 0.4
50 | 15.5 | 70 | 41100 | 1 | 16.8 | 2.61 | 12.9 | 109.2 | 49526 | 69.5 | 63.8 | 0.5
51 | 3.4 | 30 | 46000 | 1 | 1.17 | 0.04 | 3.36 | 4751 | 46550 | 29.9 | 1 | 0.1
52 | 6.4 | 30 | 46000 | 0 | 0.64 | 0.04 | 6.35 | 4616 | 46328 | 29.8 | 1 | 0.2
53 | 9.5 | 30 | 46000 | 0 | 0.43 | 0.04 | 9.45 | 4600 | 46241 | 29.7 | 1 | 0.3
54 | 12.5 | 30 | 46000 | 0 | 0.32 | 0.04 | 12.4 | 4632 | 46196 | 29.6 | 1 | 0.4
55 | 15.5 | 30 | 46000 | 0 | 0.26 | 0.04 | 15.4 | 4691 | 46168 | 29.4 | 1 | 0.6
56 | 3.4 | 40 | 46000 | 1 | 9.91 | 0.34 | 3.06 | 708.9 | 51068 | 39.9 | 8.2 | 0.1
57 | 6.4 | 40 | 46000 | 0 | 6.79 | 0.43 | 5.96 | 540.1 | 49392 | 39.8 | 10.6 | 0.2
58 | 9.5 | 40 | 46000 | 0 | 5.2 | 0.49 | 8.99 | 469.1 | 48579 | 39.7 | 12.1 | 0.3
59 | 12.5 | 40 | 46000 | 0 | 4.26 | 0.53 | 12 | 431.6 | 48108 | 39.6 | 13 | 0.4
60 | 15.5 | 40 | 46000 | 0 | 3.61 | 0.56 | 14.9 | 408 | 47787 | 39.4 | 13.7 | 0.6
61 | 3.4 | 50 | 46000 | 1 | 20.2 | 0.69 | 2.71 | 409.6 | 57610 | 49.9 | 16.8 | 0.1
62 | 6.4 | 50 | 46000 | 1 | 14.3 | 0.91 | 5.48 | 295.8 | 53713 | 49.8 | 22.3 | 0.2
63 | 9.5 | 50 | 46000 | 0 | 11.2 | 1.06 | 8.43 | 248.6 | 51842 | 49.7 | 25.9 | 0.3
64 | 12.5 | 50 | 46000 | 0 | 9.25 | 1.16 | 11.3 | 223.5 | 50769 | 49.6 | 28.3 | 0.4
65 | 15.5 | 50 | 46000 | 0 | 7.93 | 1.23 | 14.2 | 207.4 | 50044 | 49.4 | 30.1 | 0.6
66 | 3.4 | 60 | 46000 | 1 | 28.5 | 0.97 | 2.42 | 330.6 | 64372 | 59.9 | 23.7 | 0.1
67 | 6.4 | 60 | 46000 | 1 | 20.6 | 1.32 | 5.07 | 231.3 | 57970 | 59.9 | 32.2 | 0.2
68 | 9.5 | 60 | 46000 | 1 | 16.2 | 1.54 | 7.94 | 190.6 | 54979 | 59.7 | 37.6 | 0.3
69 | 12.5 | 60 | 46000 | 1 | 13.5 | 1.69 | 10.8 | 169 | 53288 | 59.6 | 41.3 | 0.4
70 | 15.5 | 60 | 46000 | 1 | 11.6 | 1.8 | 13.7 | 155.1 | 52157 | 59.4 | 44.1 | 0.6
71 | 3.4 | 70 | 46000 | 1 | 35.4 | 1.2 | 2.19 | 298.8 | 71173 | 70 | 29.4 | 0.1
72 | 6.4 | 70 | 46000 | 1 | 25.7 | 1.65 | 4.74 | 204.2 | 62032 | 69.9 | 40.3 | 0.1
73 | 9.5 | 70 | 46000 | 1 | 20.4 | 1.94 | 7.54 | 165.8 | 57892 | 69.7 | 47.4 | 0.3
74 | 12.5 | 70 | 46000 | 1 | 17.1 | 2.13 | 10.3 | 145.6 | 55588 | 69.6 | 52.2 | 0.4
75 | 15.5 | 70 | 46000 | 1 | 14.7 | 2.28 | 13.2 | 132.6 | 54063 | 69.5 | 55.8 | 0.6
76 | 3.4 | 30 | 51000 | 1 | 0.59 | 0.02 | 3.38 | 9203 | 51303 | 29.9 | 0.5 | 0.1
77 | 6.4 | 30 | 51000 | 0 | 0.32 | 0.02 | 6.37 | 9157 | 51187 | 29.8 | 0.5 | 0.2
78 | 9.5 | 30 | 51000 | 0 | 0.21 | 0.02 | 9.47 | 9190 | 51142 | 29.7 | 0.5 | 0.3
79 | 12.5 | 30 | 51000 | 0 | 0.16 | 0.02 | 12.5 | 9254 | 51119 | 29.6 | 0.5 | 0.4
80 | 15.5 | 30 | 51000 | 0 | 0.13 | 0.02 | 15.5 | 9337 | 51105 | 29.4 | 0.5 | 0.6
81 | 3.4 | 40 | 51000 | 0 | 5.47 | 0.19 | 3.21 | 1318 | 53947 | 39.9 | 4.5 | 0.1
82 | 6.4 | 40 | 51000 | 0 | 3.61 | 0.23 | 6.16 | 1053 | 52942 | 39.8 | 5.6 | 0.2
83 | 9.5 | 40 | 51000 | 0 | 2.7 | 0.26 | 9.23 | 939.7 | 52465 | 39.7 | 6.3 | 0.3
84 | 12.5 | 40 | 51000 | 0 | 2.18 | 0.27 | 12.2 | 881.6 | 52191 | 39.6 | 6.7 | 0.4
85 | 15.5 | 40 | 51000 | 0 | 1.82 | 0.28 | 15.2 | 847.3 | 52005 | 39.4 | 6.9 | 0.6
86 | 3.4 | 50 | 51000 | 1 | 15.3 | 0.52 | 2.87 | 553.6 | 60203 | 49.9 | 12.7 | 0.1
87 | 6.4 | 50 | 51000 | 0 | 10.8 | 0.69 | 5.7 | 406.2 | 57205 | 49.8 | 16.9 | 0.2
88 | 9.5 | 50 | 51000 | 0 | 8.4 | 0.8 | 8.69 | 344.5 | 55740 | 49.7 | 19.5 | 0.3
89 | 12.5 | 50 | 51000 | 0 | 6.96 | 0.87 | 11.6 | 311.6 | 54889 | 49.6 | 21.3 | 0.4
90 | 15.5 | 50 | 51000 | 0 | 5.96 | 0.92 | 14.6 | 290.4 | 54310 | 49.4 | 22.6 | 0.6
91 | 3.4 | 60 | 51000 | 1 | 23.7 | 0.81 | 2.59 | 407.6 | 66841 | 59.9 | 19.7 | 0.1
92 | 6.4 | 60 | 51000 | 1 | 17 | 1.09 | 5.3 | 289.1 | 61524 | 59.9 | 26.7 | 0.2
93 | 9.5 | 60 | 51000 | 1 | 13.4 | 1.27 | 8.21 | 240 | 58979 | 59.7 | 31.2 | 0.3
94 | 12.5 | 60 | 51000 | 1 | 11.2 | 1.4 | 11.1 | 213.9 | 57520 | 59.6 | 34.2 | 0.4
95 | 15.5 | 60 | 51000 | 1 | 9.64 | 1.49 | 14 | 197.1 | 56535 | 59.4 | 36.5 | 0.6
96 | 3.4 | 70 | 51000 | 1 | 30.6 | 1.04 | 2.35 | 353 | 73496 | 69.9 | 25.5 | 0.1
97 | 6.4 | 70 | 51000 | 1 | 22.2 | 1.42 | 4.97 | 244.5 | 65655 | 69.9 | 34.8 | 0.2
98 | 9.5 | 70 | 51000 | 1 | 17.6 | 1.67 | 7.81 | 200.1 | 62002 | 69.7 | 40.9 | 0.3
99 | 12.5 | 70 | 51000 | 1 | 14.8 | 1.84 | 10.6 | 176.5 | 59937 | 69.6 | 45.1 | 0.4
100 | 15.5 | 70 | 51000 | 1 | 12.7 | 1.97 | 13.5 | 161.4 | 58556 | 69.4 | 48.3 | 0.6
101 | 3.4 | 30 | 56000 | 1 | 0.38 | 0.01 | 3.38 | 14106 | 56225 | 29.9 | 0.3 | 0.1
102 | 6.4 | 30 | 56000 | 0 | 0.04 | 0.01 | 6.39 | 14103 | 56063 | 29.8 | 0 | 0.2
103 | 9.5 | 30 | 56000 | 0 | 0.1 | 0.01 | 9.48 | 14113 | 56106 | 29.7 | 0.2 | 0.3
104 | 12.5 | 30 | 56000 | 0 | 0.1 | 0.01 | 12.5 | 14223 | 56106 | 29.6 | 0.3 | 0.5
105 | 15.5 | 30 | 56000 | 0 | 0.08 | 0.01 | 15.5 | 14316 | 56097 | 29.4 | 0.3 | 0.6
106 | 3.4 | 40 | 56000 | 1 | 2.35 | 0.08 | 3.31 | 3100 | 57362 | 39.9 | 2 | 0.1
107 | 6.4 | 40 | 56000 | 0 | 1.4 | 0.09 | 6.3 | 2775 | 56839 | 39.8 | 2.2 | 0.2
108 | 9.5 | 40 | 56000 | 0 | 0.98 | 0.09 | 9.39 | 2650 | 56615 | 39.7 | 2.3 | 0.3
109 | 12.5 | 40 | 56000 | 0 | 0.76 | 0.09 | 12.4 | 2604 | 56493 | 39.6 | 2.3 | 0.4
110 | 15.5 | 40 | 56000 | 0 | 0.61 | 0.09 | 15.4 | 2596 | 56414 | 39.4 | 2.3 | 0.6
111 | 3.4 | 50 | 56000 | 1 | 10.8 | 0.37 | 3.03 | 800.8 | 62808 | 49.9 | 9 | 0.1
112 | 6.4 | 50 | 56000 | 0 | 7.55 | 0.48 | 5.91 | 599.2 | 60631 | 49.8 | 11.8 | 0.2
113 | 9.5 | 50 | 56000 | 0 | 5.85 | 0.56 | 8.93 | 513.9 | 59559 | 49.7 | 13.6 | 0.3
114 | 12.5 | 50 | 56000 | 0 | 4.84 | 0.6 | 11.9 | 468.3 | 58932 | 49.6 | 14.8 | 0.4
115 | 15.5 | 50 | 56000 | 0 | 4.13 | 0.64 | 14.8 | 439 | 58502 | 49.4 | 15.7 | 0.6
116 | 3.4 | 60 | 56000 | 1 | 19.2 | 0.65 | 2.74 | 515.1 | 69306 | 59.9 | 16 | 0.1
117 | 6.4 | 60 | 56000 | 1 | 13.7 | 0.88 | 5.51 | 370.2 | 64981 | 59.8 | 21.5 | 0.2
118 | 9.5 | 60 | 56000 | 0 | 10.8 | 1.03 | 8.46 | 309.8 | 62873 | 59.7 | 25.1 | 0.3
119 | 12.5 | 60 | 56000 | 0 | 9.01 | 1.13 | 11.4 | 277.5 | 61650 | 59.6 | 27.6 | 0.4
120 | 15.5 | 60 | 56000 | 0 | 7.75 | 1.2 | 14.3 | 256.6 | 60818 | 59.4 | 29.4 | 0.6
121 | 3.4 | 70 | 56000 | 1 | 26.2 | 0.89 | 2.51 | 422.1 | 75845 | 69.9 | 21.8 | 0.1
122 | 6.4 | 70 | 56000 | 1 | 18.9 | 1.21 | 5.18 | 296 | 69174 | 69.9 | 29.6 | 0.2
123 | 9.5 | 70 | 56000 | 1 | 15 | 1.42 | 8.06 | 243.9 | 65994 | 69.7 | 34.8 | 0.3
124 | 12.5 | 70 | 56000 | 1 | 12.6 | 1.57 | 10.9 | 216.2 | 64173 | 69.6 | 38.4 | 0.4
125 | 15.5 | 70 | 56000 | 1 | 10.8 | 1.68 | 13.8 | 198.3 | 62945 | 69.4 | 41.1 | 0.6